Włocławek, dnia 21 maja 2021 r.

Znak postępowania: ZP.DZP.2.2021

Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania na zadanie: „Modernizacja budynków Ośrodka i terenów należących do OSiR-u” – z podziałem na 2 części.

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Od Wykonawcy wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania. 
Poniżej zamieszczam treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Brak charakterystyki budowlanej i pożarowej obiektu, w szczególności:

• podział obiektu na strefy pożarowe,

• system nadzoru nad obiektem w dzień i w nocy oraz w trakcie trwania imprez z udziałem widzów.

Tak duży obiekt stanowi jedną strefę pożarową ? Mamy wątpliwości co do tego.

System nadzoru jest istotny dla opracowania właściwego scenariusza rozwoju pożaru

Odp.

Obiekt wykonany jest w technologii mieszanej, jako wolnostojąca  jednokondygnacyjna hala betonowa, oparta na siatce słupów żelbetowych do której przymocowana jest konstrukcja linowa dachu wykonana z kabli nośnych. Pokrycie dachu stanowi konstrukcyjna blacha trapezowa z perforacją akustyczną na konstrukcji linowej, ocieplenie z wełny mineralnej i zewnętrzne pokrycie elastyczne membraną  typu  Sika. W strefie zaplecza obiekt wykonany jest jako parterowy (wbudowany pod trybuny),  żelbetowo – murowany  ze stropem pośrednim.

PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE:

-  strefa I – nawa główna trybun (widownia) wraz z boiskiem,

-  strefa II – część  administracyjno-socjalna,

-  strefa III – część magazynowo-techniczna,

-  strefa IV – pomieszczenia zaplecza hali.

DANE TECHNICZNE OBIEKTU

Powierzchnia zabudowy                          - 6750  m2

Powierzchnia użytkowa całkowita         - 8819,89  m2

w tym:

  - sala   główna                                 - 4700,59  m2

podzielona na:

- boisko                                         - 1558,75  m2

- nawy trybun                                - 3141,84  m2

  - zaplecze obiektu i komunikacja   - 4119,3  m2

w tym:

- pom. dla sportowców                 - 264,1  m2

- pom. administracyjno- socjalne - 123,5  m2

- część magazynowa                     - 235,42  m2

Wysokość                                                - 22,108  m

Kubatura                                                  - 68922  m3

Pytanie 2:

W pkt. 2.6. Wykonanie systemu jest zapis „Przewody pętli dozorowych YnTKSYekw 1x2x0,8 układać natynkowo w listwach teletechnicznych. Dopuszcza się wykorzystanie istniejącej infrastruktury przewodowej dotychczasowego systemu pod warunkiem, że przewody będą sprawne. Należy przeprowadzić pomiary ciągłości i rezystancji istniejących przewodów".

Istniejący system był montowany ponad 20 lat temu, czy nie należy przyjąć układania nowych przewodów – jaki w takim razie przyjęto procent przewodów do wykorzystania w kosztorysie ?

Odp.

Na etapie opracowywania projektu dokonano sprawdzenia części przewodów. Pomiary potwierdziły, że parametry przewodów są zgodne z normą. W kosztorysie uwzględniono nowe przewody, ze względu na instalację większej ilości urządzeń niż obecnie zainstalowanych.

Pytanie 3:

Brak jest informacji na jakiej wysokości montować czujki liniowe. Dodatkowo nie są podane wymiary hali oraz wysokość, a także brakuje przekrojów. Czy projektant jest pewny, że czujki liniowe w tym przypadku (montowane zgodnie z zaleceniami producentów i wytycznych) są właściwym wyborem i będą w stanie zabezpieczyć, a przede wszystkim wykryć powstałe zagrożenie ?

Odp.

Czujki liniowe zaprojektowano zgodnie z wymaganiami normy PKN-CEN/TS 54-14:2006. Czujki liniowe instalować tak, aby ich elementy detekcyjne znajdowały się w granicach górnych 5% wysokości pomieszczenia. Wysokości pomieszczenia przedstawiono na rzutach inwentaryzacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

Pytanie 4:

W pkt.8. Uwagi końcowe jest zapis” Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych i zapewnienia jej pełnej funkcjonalności”.

Taki zapis jest nie do przyjęcia, gdyż zwalnia projektanta z odpowiedzialności za projekt, a całość odpowiedzialności za kompletną instalację obarcza wykonawcę. Umowa nie daje możliwości zwiększenia zakresu robót o dodatkowo zamontowane urządzenia i zwiększony zakres robót. Dlatego też dokumentacja winna być kompletna, a kosztorys uwzględniać wszystkie urządzenia i roboty.

Odp.

Cytowany zapis nie zwalnia projektanta z odpowiedzialności za projekt. Projekt przewiduje montaż urządzeń i wykonanie prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie kompletnej instalacji systemu sygnalizacji pożaru wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów oraz wykonaniem stosownych pomiarów. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 5:

Na niektórych klatkach schodowych są klapy dymowe z ręcznym wyzwalaniem. Czy systemy te świadomie mają pozostać niezintegrowane z SSP ?

Odp.

Systemy oddymiania klatek schodowych, tak jak wspomniano w pytaniu, są wyzwalane ręcznie, więc nie ma możliwości połączenia ich na obecnym etapie z systemem sygnalizacji pożaru. Systemy oddymiania nie był w zakresie opracowania projektu.

Pytanie 6:

Na rys. 3. pokazano lokalizację klap pożarowych na kanałach wentylacyjnych, w związku z tym należy sądzić, że hala sportowa nie jest jedną strefą pożarową (pytanie 1). Ponadto w jaki sposób ma się odbywać sterowanie (zamykanie) tych klap poprzez sygnał z SSP ? – nie ma informacji na ten temat w opisie.

Odp.

Przedstawione na rys. nr 3 klapy znajdują się na zewnątrz obiektu w części technicznej. Wszystkie wejścia kanałów do obiektu są zabezpieczone klapami ppoż. W tym przypadku nie ma znaczenia podział na strefy pożarowe. Na rys. nr 3 zaznaczone zostały rozdzielnice zasilające klapy ppoż. Zamknięcie klap nastąpi po zdjęciu napięcia zasilającego. Sterowanie odbywać się będzie poprzez styki przekaźnikowe elementów kontrolno-sterujących.

Pytanie 7:

W kosztorysie:

- poz. 1 „Demontaż istniejącego systemu sygnalizacji pożaru – 1 kpl.”

Proszę o podanie ile i jakie urządzenia są zamontowane i na jakich wysokościach. Jest to kluczowe do prawidłowego sporządzenia wyceny w tym zakresie.

- poz. 11 „Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. w podłożu innym niż beton.”

W jakich obszarach instalacja ma być prowadzona w rurkach, a w jakich w korytkach ? – z opisu to nie wynika.

Odp.

Poz. 1 kosztorysu

| Lp. | nazwa urządzenia | ilość |
| --- | --- | --- |
|  | Centrala sygnalizacji pożaru ALFA 3800 – montaż na wysokości ~1,5m | 1 |
|  | Optyczna czujka dymu DOR 35 – montaż na wysokości ~1,5-5m | 120 |
|  | Czujka temperatury TUP 37 – montaż na wysokości ~3m | 3 |
|  | Czujka liniowa DOP 40 z reflektorami – montaż na wysokości ~4-6m | 8 |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP 38A – montaż na wysokości 1,2-1,6m | 34 |
|  | Adapter linii konwencjonalnej ADC 38 – montaż na wysokości ~2,8m | 10 |
|  | Sygnalizator akustyczny SA-K – montaż na wysokości ~3m | 6 |
|  | Tablica alarmowa TW-35 – montaż na wysokości ~1,5m | 1 |

Poz. 2 kosztorysu

Tak, jak przedstawiono na rysunku nr 3 instalację na zewnątrz ułożyć należy w rurach ochronnych odpornych na promieniowanie UV. W poz. 12 oraz 13 kosztorysu przewidziano przewody do układania w rurach ochronnych.

Instalacje wewnątrz układać w korytach teletechnicznych.

Pytanie  8:

W przypadku tak dużego obiektu rozsądniej byłoby zaprojektowanie systemu opartego na centrali monitorowania opraw niż samych opraw autonomicznych z autotestem. Czy Inwestor jest świadomy trudności związanych z przeprowadzeniem okresowych przeglądów i nadal chce pozostać przy tym rozwiązaniu?

Odp.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ustaleniami pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą projektu. Zaprojektowane oprawy są wyposażone w funkcję autotestu, więc testy przeprowadzane są automatycznie. Przegląd okresowy polega na przeprowadzeniu identycznych czynności, wykazanych w normie, zarówno dla opraw z centralnym monitorowaniem jak i bez monitorowania.

Pytanie  9:

Czy trybuny nie stanowią strefy otwartej, podniesionego ryzyka i ośw. awaryjne nad nimi nie powinno stanowić 10% ośw. ogólnego trybun przewidzianego normą? Projekt przewiduje em=1lx w osi drogi ewakuacyjnej.

Odp.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami trybuny nie są strefą wysokiego ryzyka. Dla trybun wyznaczono ciągi komunikacyjne, które oświetlane są wymaganym natężeniem oświetlenia.

Pytanie  10:

W pkt.2.1 Wykonanie instalacji są zapisy:

„Nowe obwody podłączyć do istniejących rozdzielnic elektrycznych oznaczonych na rzutach jako RO -1, RO-2, RO-3, RO-4 oraz rozdzielnica w sterowni RS”.

Na rysunkach nie pokazano, które lampy mają być podłączone do których rozdzielni i czy są w nich wolne miejsca.

„ W miejscach pokrywania się nowej lokalizacji nowej oprawy z istniejącą dopuszcza się podłączenie pod dotychczasowe zasilanie”

Czy nie należy przyjąć układania nowych przewodów? w takim razie jaki przyjęto procent przewodów do wykorzystania w kosztorysie?

Odp.

Istniejące oprawy oświetlenia awaryjnego podlegają likwidacji. W miejscach istniejących opraw świadomie zostały zaprojektowane nowe oprawy, aby ograniczyć ilość nowego oprzewodowania. Do nowych lokalizacji opraw należy wykonać nowe oprzewodowanie, którego ilość przedstawiona została w kosztorysie.

Istniejących rozdzielnic elektrycznych nie należy rozbudowywać, a jedynie do istniejących zabezpieczeń oświetlenia podstawowego dołączyć obwody zasilające nowe oprawy.

Zamawiający posiada dokumentację istniejącej instalacji elektrycznej wraz ze schematami rozdzielnic. Dokumentacja zostanie udostępniona Wykonawcy.

Pytanie  11:

W pkt.2 Zasady rozmieszczenia opraw jest zapis, że oprawy należy umieszczać: „ w pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio” oraz „w pobliżu każdej zmiany poziomu”

W wizualizacji (strona nr 9 obliczeń) ewidentnie brakuje punktów doświetlenia schodów na każdej zmianie poziomu.

Odp.

Na stronie 9 projektu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego przedstawiony został rzut trybun. Rozwinięciem tego rzutu są kolejne strony projektu (10, 11, 12, 13), na których przedstawione zostały bardzo szczegółowe wartości natężenia oświetlenia zarówno dla trybun jak i wspomnianych w pytaniu schodów. Analizując wyniki natężenia oświetlenia dla schodów można zauważyć, że minimalne średnie natężenie wynosi 2,03lx, a więc więcej niż przewidują przepisy.

Pytanie  12:

Czy w przypadku takiego obiektu sportowego (mogącego pomieścić prawie 4000 osób) nie rozsądniej byłoby zastosować oprawy z  podtrzymaniem 3godz. niż 1godz.? Szczególnie biorąc pod uwagę zdarzenia z meczu koszykówki Anwilu Włocławek z Polskim Cukrem Toruń w 2019 r. gdzie w wyniku awarii hala była pozbawiona prądu na ponad godzinę.

Odp.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zaprojektowane zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami uwzględniając przewidywany czas ewakuacji osób z obiektu.

Pytanie  13:

W pkt.3. Uwagi końcowe jest zapis „Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych i zapewnienia jej pełnej funkcjonalności”.

Taki zapis jest nie do przyjęcia, gdyż zwalnia projektanta z odpowiedzialności za projekt, a całość odpowiedzialności za kompletną instalację obarcza wykonawcę. Umowa nie daje możliwości zakresu robót o dodatkowo zamontowane urządzenia i zwiększony zakres robót. Dlatego też dokumentacja winna być kompletna, a kosztorys uwzględniać wszystkie urządzenia i roboty.

Odp.

Cytowany zapis nie zwalnia projektanta z odpowiedzialności za projekt. Projekt przewiduje montaż urządzeń i wykonanie prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie kompletnej instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów oraz wykonaniem stosownych pomiarów. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie  14:

W kosztorysie:

- poz. 1 „Demontaż istniejących opraw awaryjnego oświetlenia oraz usunięcie modułów awaryjnych z opraw dwuzadaniowych-1kpl.”

Proszę o podanie ile i jakie urządzenia są zamontowane i na jakich wysokościach. Jest to kluczowe do prawidłowego sporządzenia wyceny w tym zakresie.

Odp.

Dołączono rzuty inwentaryzacji.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Dyrektor OSiR

Piotr Ordon

Załączniki, zgodnie z wyjaśnieniami